附件1

投标（报价）须知

- 项目概况

- （一）项目名称：广西警察学院配电设备运维服务采购项目。

- （二）主要内容：按照供电局的相关规定，为我校长湖校区、仙葫校区、五合校区的校园内高低压柜等配电设备日常维护及相关测试，保障学校各校区教学用电及生活用电（附件2）。服务期限为两年。

- （三）预算总金额（元）：425840.00

- 二、报价要求

（一）报价人资格要求：

- 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有承装、修、试电力设施五级或以上资质。

- 2.近三年在学校采购项目中没有合同违约、弃标等不良行为记录的。

（二）报价材料要求：

1.报名表（附件3）；（必须提供）

2.报价单（附件4）；（必须提供）

3.投标（响应）保证金回执单；（必须提供）

4.供应商合法的资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供）

5.供应商法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

6.供应商法定代表人授权委托书原件（附件5），及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）

注：以上材料均需加盖公章为有效。

（三）报价时间和地点：

1.截止时间：2024年4月25日17:00。

2.报名方式：将《报名表》及投标（响应）保证金转账回执单的扫描件（加盖公章有效）发送至邮箱gxjygz@163.com。截止时间前报名有效（以邮件接收时间为准）。

根据桂财采〔2022〕30号文件有关精神，本项目收取预算金额1%（人民币4258.40元）作为投标（响应）保证金，并依法退还（原途）。保证金必须通过投标企业的银行账户转帐，并在转帐单上备注项目名称并明确用途。

投标（响应）保证金账户名：广西警察学院；

账号：617159392963；

开户银行：中国银行东葛支行。

- 3.报价方式：报名成功后，将报价资料通过邮寄的方式进行报价，必须密封包装，外封面须注明项目名称和供应商公司名称。

- 邮寄地址：广西南宁市军堂路6号广西警察学院主楼1502室，罗老师（收） ，电话：（0771）5615802。

- 注：建议使用“EMS邮政速递”进行邮寄，要求直接送达上述指定地点，不接收到校门或其他地点取件，如因邮递问题未能及时送达，后果由供应商人自行承担。截止时间前报价有效（以邮件签收时间为准）。

三、供应商报名并提交报价材料视为完全了解本项目公告及附件内容，如果中标后弃标或不配合签订合同的，将按相关规定报自治区财政厅，并没收其投标保证金。

附件2

主要服务内容

| 1.配电设备运维服务具体内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不停电巡视部分 | 主要巡视设备（部位） | 主要检查内容 | 工作要求 |  |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 有无积尘、有无树叶、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好 | 每2月1次 |  |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 | 每2月1次 |  |
|  | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 | 每2月1次 |  |
|  | 呼吸器 | 观察有无变色 | 每2月1次 |  |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 观察有无破损、老化、渗油 | 每2月1次 |  |
|  | 顶层油温 | 测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃） | 每2月1次 |  |
|  | 油位 | 观察有无缺油现象 | 每2月1次 |  |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） | 每2月1次 |  |
| 干式变压器 | 外观检查 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好 | 每2月1次 |  |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 | 每2月1次 |  |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） | 每2月1次 |  |
|  | 高压组别联杆 | 有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求（>12.5cm） | 每2月1次 |  |
|  | 变压器铁芯温度 | 测温枪检测铁芯温度（铁芯温度<120摄氏度） | 每2月1次 |  |
|  | 变压器温控仪 | 运行是否正常、温度显示是否正确 | 每2月1次 |  |
|  | 变压器器散热风机 | 启动及运行是否正常、有无碰壳现象 | 每2月1次 |  |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 如盘柜设有观察窗、从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧锄头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围。每2月1次 |  |
|  | 高压计量柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 每2月1次 |  |
|  | 高压母联柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 每2月1次 |  |
|  | 高压出线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。 | 每2月1次 |  |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 | 每2月1次 |  |
|  | 低压计量柜 | 电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。 | 每2月1次 |  |
|  | 低压母联柜 | 母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。 | 每2月1次 |  |
|  | 低压出线柜 | 出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。 | 每2月1次 |  |
|  | 电容柜 | 是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否完好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。 | 每2月1次 |  |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 | 每2月1次 |  |
| 停电定检部分 | 主要检查（部位） | 主要检查内容 | 备注 |  |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫 | 半年1次 |  |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 | 半年1次 |  |
|  | 呼吸器 | 免费护理一次呼吸器 | 半年1次 |  |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 免费护理一次胶珠、密封胶垫 | 半年1次 |  |
|  | 调压器 | 档位调节是否正常 | 半年1次 |  |
|  | 油标 | 油位是否正常 | 半年1次 |  |
|  | 令克 | 免费护理一次高压跌落式令克保险丝 | 半年1次 |  |
|  | 取油样 | 油样试验 | 2年一次 |  |
| 干式变压器 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫 | 半年1次 |  |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 | 半年1次 |  |
|  | 高压组别联杆 | 高压组别联杆有无松动、进行紧固 | 半年1次 |  |
|  | 高压分接联片 | 调压分接联接片螺丝紧固 | 半年1次 |  |
|  | 变压器温控仪、风机 | 运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象 | 半年1次 |  |
|  | 变压器各部位螺栓 | 变压器各部位螺栓紧固、绝缘垫块有无移位、松动或脱落 | 半年1次 |  |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。 | 外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理。半年1次 |  |
|  | 高压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。半年1次 |  |
|  | 高压母联柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
|  | 高压出线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、登记表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
|  | 低压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。半年1次 |  |
|  | 低压母联柜 | 检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
|  | 低压出线柜 | 检查刀开关分、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
|  | 电容柜 | 检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关分、合是否正常，检查一、二次接线是否有发热、烧焦现象。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |

- 2.具体实验内容

| 主要试验设备 | 主要实验内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 绝缘电阻测试、直流测试、交流耐压、变压器变比测试 | 1年1次 |
| 高压进线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压计量柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压出线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压母联柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压负荷开关 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压令克 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 变压器油样 | 油样常规测试 | 2年一次 |
| 自投备 | 备用电源自动投入测试 | 1年1次 |
| 继电保护 | 保护设定值及校验 | 1年1次 |
| 接地网 | 接地电阻测试 | 1年1次 |
| 发电机 | 发电机闭锁试验、本体试验（绝缘、直流电阻）、自动试验及一次接线图绘制 | 1年1次 |
| 蓄电池 | 蓄电池容量测试、放电试验 | 1年1次 |
| 安全工器具 | 绝缘手套、绝缘靴、令克棒、验电器 | 1年1次 |
| 仪表 | 精度校验 | 1年1次 |
| 低压电缆 | 绝缘电阻 | 1年1次 |
| 低压进线柜 | 绝缘电阻测试、电流回路及仪表检测 | 1年1次 |
| 低压电容柜 | 绝缘电阻测试、电容测试 | 1年1次 |
| 高压电缆试验 | 绝缘电阻测试 | 1年1次 |
| 高压避雷器 | 绝缘电阻测试 | 1年1次 |

附件3

配电设备运维服务采购项目 报名表

报名单位（公章）：

联系人：

身份证号：

联系电话：

报名时间：

附件4

配电设备运维服务采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备运维服务采购项目 | 附件2 | 年 | 2 |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |
| - 报价单位（公章）： ；法人或委托代理人： - 联系人： ；电话： ；地址： - 报价有效期60天 报价日期： |  |  |  |  |  |
| 其他说明： - 1.本项目按照附件2内容采用总价报价，无需再提交清单。 - 2.本项目不接受联合体报价。报价单涂改无效。 - 3.参与报价视为完全了解本项目采购需求并完全响应（或优于）项目相关内容。 - 4.参与报价并成为中标（成交）人后放弃中标资格的，将列入我校投标供应商黑名单并报财政厅。 |  |  |  |  |  |

附件5

法定代表人授权书

广西警察学院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的   （项目名称） 的投标/报价代表人，全权代表我公司处理在该项目投标/报价活动中的一切事宜。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月    日

附：被授权人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件6

配电设备运维服务合同

委托方（甲方）：  广西警察学院

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关政策、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将其配电设备委托乙方实施配电能效运维服务。为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，以资共同遵守。

第一条 从甲方与供电部门的产权分界点起，到甲方变压器及配电柜低压出线开关之间连接的电气设备及设施。设备包括10KV进线电缆、变压器、高压柜、低压柜、直流屏、发电机系统、10KV电缆、低压电缆及相关附属设备；设施包括：配电房、变压器室的防小动物安全设施、照明等相关设施。

第二条 配电能效运维服务内容：

| 服务选项 | 服务包 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| （√） | 基础服务 (详见附表1) | 配电房设备、设施安全运行评测服务； |
|  |  | 配电房设备、设施安全运行缺陷初次整治优化服务； |
|  |  | 配电房安全运维建档服务； |
|  |  | 配电房安全运维保障服务： - 7*24小时随时待命，on call服务； - 专业定检服务； - 缺陷故障管理服务； - 事故应急处理服务； |
|  |  | 配电房安全运维报告服务； |
|  |  | 配电房安全能效分析建档服务； |
|  |  | 配电房能效运行报告服务； |
| （√） | 高压设备周期性预防试验 (试验内容详见附表2) | 按照国家要求，为服务范围内高压设备进行周期性预防试验； |
| （√） | 配电房能效技术分析服务/能效提升技术改造保障服务 | 配电房能效运行技术分析服务； |
|  |  | 配电房能效提升技术改造保障服务； |

第三条 设备清单：

| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西警察学院（仙湖校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 2 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 2 | 干式/油式 | 800KVA |  |  |
|  |  | 2 | 干式/油式 | 1000KVA |  |  |
|  |  | 3 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 35 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 45 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 9 | DDG/GCS |  |  |  |
| 直流屏 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| 广西警察学院（五合校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 2 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 1 | 干式/油式 | 1000KVA |  |  |
|  |  | 5 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 26 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 44 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 8 | DDG/GCS |  |  |  |
| 直流屏 | 面 | 3 |  |  |  |  |
| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| 广西警察学院（长湖校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 1 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 1 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 8 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 12 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 2 | DDG/GCS |  |  |  |
| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| 广西警察学院（东葛校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 1 | 干式/油式 | 800KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 4 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 4 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 1 | DDG/GCS |  |  |  |

第四条 合同期限：本合同期限自    年   月   日起至     年  月  日止，合计  两  年。

# 第五条  甲方的权利和义务：

1.对乙方的配电能效运维服务有监督检查权，实施监督检查，但不妨碍乙方依本合同规定开展管理工作。

2.按本合同规定的时间、金额和方式支付服务报酬给乙方。

3.负责处理非乙方原因而产生的可能或实际影响乙方开展配电能效运维服务的各种纠纷。

4.按照有关电力法规、政策和规程，正确、安全用电。

5.甲方具有电气操作资质的电工，可以对本合同服务范围内的电柜出线开关进行停、送电操作，操作前必须由该电工告知乙方服务小组人员，若需要委托乙方对其电气设备进行倒闸操作，必须出示相关委托证明，明确对乙方进行操作委托，在乙方操作过程中由于设备老化或缺陷等而非乙方操作不当的原因导致电气设备损坏，责任由甲方承担。

6.甲方拟对合同服务范围内的电气设备设施进行改建、扩建等有可能影响电气设备设施正常运行的行为前，必须告知乙方。

7.甲方承诺积极协调并负责解决乙方正常实施配电能效运维服务工作过程中出现的外界干扰或阻碍因素。

8.发现电气设备突发性故障或安全隐患应及时联系乙方，若甲方自行操作电气设备出现安全事故，责任由甲方承担。

9.甲方需严格按照电气设备使用说明书使用设备，否者导致设备的损坏由甲方负责。

10.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方的权利和义务：

1.乙方在实施配电能效运维服务过程中应注意甲方设备安全和乙方员工的人身安全。乙方承担其所属员工的人身安全责任（本合同第七条第7点的情况除外）。

2.不得擅自改变本合同服务范围内的甲方设备使用功能，甲方同意的除外。

3.完成服务内容，并依据本合同的规定收取服务报酬。

4.根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展配电能效运维服务。就能效运维服务工作做好数据记录，建立甲方专属的配电设备安全运维档案、能效分析档案，并每月、每季度、每年度向甲方提交能效运行分析报告。

5.对于在本合同内第三条配电能效运维服务内容中有选择“高压设备周期预防性试验服务”项目的合同，乙方按照国家要求，为服务范围内高压安全工具进行周期性预防性试验。

6.对于在本合同内第三条配电能效运维服务内容中有选择“配电房能效技术分析服务/能效提升技术改造保障服务”项目的合同，乙方免费为甲方提供配电能效运行技术分析服务；免人工费为甲方实施配电能效提升技术改造保障服务。

7.本条上述第5、6两小点，免费服务项目内容所涉及的土建费用均由甲方负责；所需要的材料均由甲方负责提供。

8.电力监测的硬件（包含监测表、DTU、安装辅材等），可由甲方提供乙方免费安装或乙方提供（以实际采购设备型号另外收取硬件费用），安装于甲方产权设备内的监测硬件的产权属于甲方。

9.乙方发现甲方电气设备存在安全运行隐患时，及时向甲方提出书面整改意见并督促处理，若乙方未对甲方电气设备存在的安全隐患提出整改建议而导致甲方设备故障及用电安全事故，责任由乙方负责，赔偿最高金额为本合同的合同金额。

10.甲方委托乙方进行设备更换、安装、进行事故立项处理工程时，乙方按本合同第三条（配电能效运维服务内容）进行施工。安装工程所需的材料甲方可委托乙方按照用电安装规程的相关标准进行采购或提供，其中材料费、施工设备使用费等相关费用由甲方支付；若甲方自行购买设备材料、施工设备，甲方需出示有关设备材料出厂合格证及安装前交接试验合格报告，否则乙方有权拒绝进行施工。

11.落实本合同第二条服务模块内容和第三条明细配电能效运维服务内容（详见附表）。

第七条  合同价款、支付及结算方式：

1.本配电运维服务合同的合同总价款：（大写）       ，（¥      ）。

2.支付方式与时间：

本合同期限为 两 年，甲方每半年支付一次，支付金额为合同总价的四分之一。

付款方式：银行转账。

第八条  违约责任及免责条款：

1、因甲方原因，造成乙方未能完成合同规定的工作，乙方不承担违约责任；对甲方损害乙方利益的不当行为，乙方有权要求甲方限期改正，甲方超过限期仍不改正的或整改不符合要求的，乙方有权单方面终止合同，且不需承担由此产生的责任。

2、对乙方不当的管理行为，甲方有权要求乙方限期整改，乙方超过限期仍不整改的或整改不符合要求的，甲方有权单方面终止合同，且不需承担由此产生的责任。

3、乙方未经甲方同意擅自改变其配电设备使用功能的，甲方有权要求乙方恢复原状。

4、乙方承担配电能效运维服务范围内，由于乙方服务人员操作不当而造成甲方配电设备发生故障的维修和更换费用。

5、本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变、自然损坏等，致使服务范围的甲方设备损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。

第九条  其他事项：

1.甲乙双方可对本合同的条款进行修订、更改和补充，但须以书面签订的补充协议为准，补充协议与本合同具有同等效力。

2.合同规定的管理期满，本合同自然到期。双方如需续订或结束合同，甲方应在该合同期满一个月前向乙方提出继续合作或终止合作意向，如甲方逾期视为续签。

3.本合同所述的法规、政策、规程均为合同签订之时国家颁布最新的有效法规、政策、规程。

4.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请调解，调解不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.甲方未能按照本合同约定时间内支付本合同金额，每延期一天，按应付合同金额费用的万分之一向乙方支付违约金，且乙方有权顺延本合同服务内容的工作并出具延迟报告，若甲方逾期30天未支付，甲方须按合同金额、逾期费、及所产生的违约金等，支付给乙方。且乙方有权终止本合同。

6、其他补充条款：    /      。

- 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力，合同签订之日起生效。

| 甲方：广西警察学院（盖章） 地址：南宁市青秀区军堂路6号 | 乙方： （盖章） 地址： |
| --- | --- |
| 法人代表或委托代理人 （签字或盖章）： | 法人代表或委托代理人 （签字或盖章）： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
|  | 开户银行： 开户帐号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |